Схема водоснабжения и водоотведения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области Иваново 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Постановлением

от___________№ __________

ГЛАВА

Каменского городского поселения
_________ С.Н. Чугунов

Схема водоснабжения и водоотведения

Каменского городского поселения

Вичугского муниципального района

Ивановской области

Иваново

2022 г.

Оглавление

1	. Общие сведения	7

2	. Принцип, цели и задачи работы	8

3	. Общие сведения о Каменском городском поселении  Вичугского муниципального района Ивановской области	9

4	. Водоснабжение. Существующее положение и перспективы развития	10

4.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	10

4.1.1	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	10

4.1.2	Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	11

4.1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	11

4.1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

4.1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	16

4.1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	16

4.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	17

4.2.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	17

4.2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	19

4.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	20

4.3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	20

4.3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	20

4.3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	21

4.3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	21

4.3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	21

4.3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	23

4.3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	23

4.3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	25

4.3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	25

4.3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	26

4.3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	26

4.3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	26

4.3.13	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	26

4.3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	26

4.3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	27

4.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	28

4.4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	28

4.4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	28

4.4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	28

4.4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	33

4.4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	33

4.4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	33

4.4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	34

4.4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	34

4.4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	34

4.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	49

4.5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	49

4.5.2	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	49

4.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	49

4.7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	51

4.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	52

5	. Водоотведение	53

5.1.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения	53

5.1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	53

5.1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	53

5.1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	54

5.1.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	55

5.1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	55

5.1.6	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	57

5.1.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	57

5.1.8	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	57

5.1.9	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	58

5.1.10	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	58

5.2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	60

5.2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	60

5.2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	60

5.2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	60

5.2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	61

5.2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	62

5.3.	Прогноз объёма сточных вод	63

5.3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	63

5.3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	65

5.3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	65

5.3.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	66

5.3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	66

5.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	69

5.4.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	69

5.4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	69

5.4.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	69

5.4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	69

5.4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	71

5.4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	71

5.4.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	71

5.4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	71

5.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	75

5.5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды.	75

5.5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	76

5.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	76

5.7.	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	78

5.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	81

6	. Резюме	82

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Каменского городского поселения  Вичугского муниципального района Ивановской области

# . Общие сведения

Нормативно-правовая база для разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями)

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002г.

# . Принцип, цели и задачи работы

Принципы схемы водоснабжения и водоотведения:

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения должно осуществляться в соответствии с утвержденными в установленном порядке схемами водоснабжения и водоотведения городского поселения. Схема водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 5 статьи 38 федерального закона №416-ФЗ, учитывает результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

Задачей схемы районного водоснабжения и канализации является комплексное решение вопросов водоснабжения и водоотведения городского поселения с учетом всех существующих, а также новых объектов промышленного и жилищного строительства, расположенных в рассматриваемом районе.

Цели схемы водоснабжения и водоотведения.

Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения (не менее чем на 10 лет), обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

# . Общие сведения о Каменском городском поселении  Вичугского муниципального района Ивановской области

Каменское городское поселение входит в состав Вичугского муниципального района Ивановской области.  Расположен на севере Ивановской области, в 100 км от областного центра и в 25 км к северо-западу от районного центра г. Вичуга. Поселок лежит на обоих берегах реки Сунжа в месте впадения её в реку Волга. Территория поселения составляет 218 Га. В Каменском городском поселении 39 улиц и 6 переулков, в которых постоянно проживает 3339 человек.

На территории городского поселения расположены:

- градообразующее предприятие ООО «Фабрика Красный Октябрь»;

- ООО «Альфа»;

- ООО «Бисер»;

- ООО «ВЕРА»;

На территории поселения расположены лечебные учреждения, культурно - досуговый комплекс Каменского городского поселения, две библиотеки, филиал районной школы искусств, общеобразовательная школа,  два учреждения дошкольного образования. На территории муниципального образования зарегистрировано три крестьянско-фермерских хозяйства, ведется производство сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах и трех садоводческих товариществах.

На территории поселения функционирует 24 объекта торговли, из них: 18 магазинами и аптеками торговой площадью 2647,9 кв. метров, в том числе 7 непродовольственными, 4 продовольственных магазинов, 7 с товарами смешанного ассортимента, а также 3 аптеки.

# . Водоснабжение. Существующее положение и перспективы развития

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Каменского городского поселения являются подземные воды из нижне-верхнемосковского флювиогляционного водного горизонта.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». На данный момент в Каменском городском поселение система водоочистки отсутствует.

Контроль за качеством подземных источников водоснабжения ведет Вичугский РЦГСЭН, отбирая пробы для анализа воды 3 раза в месяц. Раз в год проводится радиационный контроль питьевой воды.

Водоснабжение городского поселения организовано от:

- централизованной системы, включающей водозаборный узел и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

### Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Водозабор состоит из 7 скважин, расположенных в центре (парк) и на восточной окраине п. Каменка. Водозабор расположен на участке недр с неутвержденными запасами подземных вод. Вода со скважин напрямую подается в водопровод.

На данный момент централизованным водоснабжением охвачены следующие объекты: многоквартирные дома, часть индивидуальных домов, котельная, школа, детский комбинат, клуб и т.д. Так же потребителем воды является фабрика «Красный Октябрь», которая берет незначительное количество воды для коммунально-бытовых нужд.

### Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В таблице 4.1 приведены данные по охвату населения услугами центрального водоснабжения.

Таблица 4.1

Данные по обеспечению населения центральным водоснабжением

в Каменском городском поселении

| № п\п | Наименование населенного пункта | Площадь нас. пункта, S, км2 | Численность населения | Кол-во домов cц.в.с. | Перечень объектов соц. сферы | Степень обеспечения центральным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Каменка | 2,18 | 3339 | 220 | Больница; магазины; котельная; детский сад; городской клуб; школа | 80% |

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории Каменского городского поселения осуществляет МУП «Коммунальные системы», сетей водоотведения – МУП «Сервис Плюс».

### Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Основные данные по существующим артезианским скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| № п/п | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию скважин | № скважины | Дебит по паспорту, м3/час | Факт.произв. 2021 г., м3 | Глубина, м | Качество воды согласно СанПиН2.1.4.1074-01 | % износа | Наименование балансодержателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пос. Каменка | 1992 | 1 | 11.2 | 0 | 150 | Питьевая | 75 | МУП «КС» |
| 2 | Пос. Каменка | 1973 | 4-А(30699) | 23.8 | 0 | 50 | Питьевая | 93 | МУП «КС» |
| 3 | Пос. Каменка | 1992 | 4-Б | 12.5 | 31302 | 150 | Питьевая | 74 | МУП «КС» |
| 4 | Пос. Каменка | 1978 | 5-А(43217) | 25.6 | 0 | 50 | Питьевая | 91 | МУП «КС» |
| 5 | Пос. Каменка | 1992 | 5-Б | 11.6 | 31302 | 150 | Питьевая | 75 | МУП «КС» |
| 6 | Пос. Каменка | 1983 | 6-А(55476) | 22.8 | 62604 | 50 | Питьевая | 95 | МУП «КС» |
| 7 | Пос. Каменка | 1992 | 6-Б | 9.6 | 31302 | 150 | Питьевая | 74 | МУП «КС» |

Фильтровая колонка у всех скважин состоит из фильтра проволочного с гравийной обсыпкой и отстойника.

Измерение дебита и уровня воды не производится. Информация об уровнях воды в скважинах отсутствует. Допустимое понижение определяется величиной снижения напора в скважинах.

На скважине существуют две полосы зон санитарной охраны: зона строго режима и зона ограничений. Территория зоны строгого режима должна быть ограждена и обеспечена постоянным наблюдением. Зоны санитарной охраны первого пояса оборудованы частично. Эксплуатация зон санитарной охраны должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В Каменском городском поселении дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует. Система водоснабжения в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и предприятия водой. Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

Анализ состояния и режимы работы насосных станций водонапорных башен.

Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов Каменского городского поселения представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Эксплуатация | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка и тип основного оборудования | производ, м в/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | А/скважина №1 п. Каменка | В работе | Насос ЭЦВ-5-2,5-75 | 2,5 | 75 | 1,3 |
| 2 | А/скважина №2 п. Каменка | Резерв | Насос ЭЦВ-5-4-75 | 4 | 75 | 2,2 |
| 3 | А/скважина №4 п. Каменка | В работе | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |
| 4 | А/скважина №5А п. Каменка | В работе | Насос ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| 5 | А/скважина №5Б п. Каменка | В работе | Насос ЭЦВ 6-6,3-180 | 6,3 | 180 | 5,5 |
| 6 | А/скважина №6А п. Каменка | В работе | Насос ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 |
| 7 | А/скважина №6Б п. Каменка | Резерв | Насос ЭЦВ 6-6,3-180 | 6,3 | 180 | 5,5 |
| 8 | А/скважина №4 п. Каменка | В работе | ЧРП Е 3-9100 |  |  | 2,2 |
| 9 | А/скважина №5А п. Каменка | В работе | ЧРП Е 3-9100 | - | - | 11 |
| 10 | А/скважина №6А п. Каменка | В работе | ЧРП Е 3-9100 | - | - | 11 |

Водонапорная башня на данный момент выведена из эксплуатации. Поддержание необходимого давления в сетях водоснабжения осуществляют три ЧРП на насосах скважин.

Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Водопроводные сети состоят из трубопроводов различного диаметра (от 30 до 200 мм) и материала труб (чугун, сталь, полиэтилен), проложенных подземным способом с заглублением 2 – 2,5 м и устройством водопроводных кирпичных колодцев и водозаборных колонок. Водопровод разделен на учетные участки в зависимости от диаметра и материала труб. Общая протяженность водопроводных сетей Каменского городского поселения  составляет 15,663 км. Износ существующих водопроводных сетей по Каменскому городскому поселению составляет более 60%.

Характеристика водопроводных сетей систем водоснабжения представлена в таблице 4.4.

Таблица 4.4

| № п/п | Расчетный участок | Материал | D, мм | L, м | Тип прокладки (надз/подзкан./ подзбеск.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | вк150 – вк153 | сталь | 100 | 370 | подземный, бесканальный |
| 2 | вк159 – фабрика | сталь | 100 | 362 | подземный, бесканальный |
| 3 | вк99 – вк159 | чугун | 100 | 380 | подземный, бесканальный |
| 4 | вк161 – вк169 | чугун | 100 | 260 | подземный, бесканальный |
| 5 | вк98 – вк148 | сталь | 100 | 512 | подземный, бесканальный |
| 6 | вк106 – вк130 – вк133 | чугун | 80 | 635 | подземный, бесканальный |
| 7 | вк28 – вк98 | чугун | 100 | 632 | подземный, бесканальный |
| 8 | вк97 – вк123 | чугун | 100 | 277 | подземный, бесканальный |
| 9 | вк42 – вк66 | чугун | 100 | 289 | подземный, бесканальный |
| 10 | вк42 – вк77 | чугун | 100 | 495 | подземный, бесканальный |
| 11 | вк32 – вк168 | чугун | 100 | 775 | подземный, бесканальный |
| 12 | вк172 – вк181 | сталь | 100 | 504 | подземный, бесканальный |
| 13 | вк194 – вк183 | сталь | 100 | 403 | подземный, бесканальный |
| 14 | вк197 – вк200 | сталь | 100 | 130 | подземный, бесканальный |
| 15 | вк31 – вк35 | чугун | 100 | 276 | подземный, бесканальный |
| 16 | вк212 – 28 | чугун | 150 | 988 | подземный, бесканальный |
| 17 | вк22 – вк39 | сталь | 100 | 273 | подземный, бесканальный |
| 18 | вк203 – вк205 | сталь | 100 | 85 | подземный, бесканальный |
| 19 | вк21 – вк42 | чугун | 150 | 374 | подземный, бесканальный |
| 20 | вк42 – вк46 | чугун | 200 | 225 | подземный, бесканальный |
| 21 | вк13 – вк19 | чугун | 200 | 438 | подземный, бесканальный |
| 22 | вк15 – вк18 | чугун | 200 | 245 | подземный, бесканальный |
| 23 | вк46 – вк52 | чугун | 100 | 277 | подземный, бесканальный |
| 36 | Подводы к домам и прочие мелкие участки | сталь - ПНД | 28 - 56 | 7895 | подземный, бесканальный |
|  | Итого: |  |  | 17100 |  |

В сетях Каменского городского поселения из-за изношенности труб периодически происходят прорывы. Точной статистики этих событий не ведется.

Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении городского поселения

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением охвачены все объекты многоквартирной жилой застройки, коммунально-бытовые объекты. Не охваченными остаётся значительная часть индивидуальных жилых домов. Их периодическое подключение носит спонтанных характер, приводя иногда к излишнему дублированию и хаотизации сетей водоснабжения.

3. Эксплуатация старых изношенных труб периодически приводит к аварийным ситуациям. Участились случаи разрушения чугунных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах частично вышла из строя и не позволяет своевременно произвести локализацию повреждений.

### Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения представлена в пункте 4.1.3 данного документа.

### Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Каменское городское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории Каменского городского поселения осуществляет МУП «Коммунальные системы», сетей водоотведения – МУП «Сервис Плюс».

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

### Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет важную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2031 года.

Для Каменского городского поселения необходимо:

- сохранение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям за счет водоподготовки.

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для различных нужд: хозяйственно-питьевого, технического и промышленного  водоснабжения с учётом экономической целесообразности применения необходимых методов водоочистки, водоподготовки. Существует набор типичных процедур, используемых в системах водоочистки и последовательность, в которой используются эти процедуры.

Способ обработки воды, состав и расчетные параметры очистных сооружений для технического водоснабжения и расчетные дозы реагентов устанавливают в зависимости от степени загрязнения водного объекта, назначения водопровода, производительности станции и местных условий, а также на основании данных технологических исследований и эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Очистка воды производится в несколько этапов. Мусор и песок удаляются на этапе предочистки. Сочетание первичной и вторичной очистки, проводимое на водоочистных сооружениях (ВОС), позволяет избавиться от коллоидного материала (органических веществ). Растворенные биогены устраняются при помощи доочистки. Чтобы очистка была полной, водоочистные сооружения должны устранить все категории загрязнителей. Для этого существует множество способов.

Осветление воды

Осветление - это этап водоочистки, в процессе которого происходит устранение мутности воды путем снижения содержания в ней взвешенных механических примесей природных и сточных вод. Мутность природной воды, особенно поверхностных источников в паводковый период, может достигать 2000-2500 мг/л (при норме для воды хозяйственно-питьевого назначения - не более 1500 мг/л).

Осветление воды путем осаждения взвешенных веществ. Эту функцию выполняют осветлители, отстойники и фильтры, представляющие собой наиболее распространенные водоочистные сооружения. Одним из наиболее широко применяемых на практике способов снижения в воде содержания тонкодисперсных примесей является их коагулирование (осаждение в виде специальных комплексов - коагулянтов) с последующим осаждением и фильтрованием. После осветления вода поступает в резервуары чистой воды.

Умягчение

Умягчение воды - процесс понижения её жесткости, обусловленной наличием солей кальция и магния. Метод снижения жесткости воды выбирают исходя из требований к качеству умягчаемой воды (глубины умягчения) и технико-экономических обоснований (ТЭО). В практике водоподготовки получили распространение следующие методы умягчения воды: реагентный (известковый, содовый, едконатриевый, фосфатный способы); катионитный (метод ионного обмена); диализ (мембранный) и термохимический (при температуре от 100 до 165°С).

По традиционной схеме умягчение осуществляется методом ионного обмена, основанного на фильтрации воды через, так называемые, ионообменные смолы, обменивающие входящие в их состав ионы Na+ на ионы Ca2+ и Mg2+, содержащиеся в воде. При истощении рабочих свойств производится регенерация раствором NaCl, приготовляемым из специальной таблетированной соли. Периодичность регенерации зависит от геометрических параметров слоя, обменной емкости смолы, уровня жесткости, скорости потока, объема обрабатываемой воды.

Для более глубокого умягчения воды обычно применяется фосфатирование (до 0,04 - 0,05 мг-экв/л), предварительно обработанной другими способами при температуре выше 100°С, так как фосфорнокислые соединения кальция и магния мало растворимы в воде.

### Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Информация о развитии централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Каменского городского поселения представлена в пункте 4.2.1 данного документа.

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников за 2021 год представлен в таблице ниже.

Таблица 4.5

| № п/п | Наименование зоны водоснабжения | Адрес места расположения системы водоснабжения | Подъем, куб.м. | Потери, куб.м | Реализация, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централизованная зона холодного водоснабжения | Пос. Каменка | 166993 | 27830 | 139163 |
| 2 | Централизованная зона горячего водоснабжения | Пос. Каменка | 14564 | 4737 | 9826 |

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%.  В водном балансе Каменского городского поселения данные о потерях и неучтенном расходе воды отсутствуют. Это в первую очередь связанно с тем, что происходит частая смена организаций обслуживающих водопроводные сети, в связи, с чем большой объем статистической информации не сохраняется.

### Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в пункте 4.3.1.

### Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке представлен в таблице ниже.

Таблица 4.6

| Показатели | Ед. изм. | Факт 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВС | питьевая | техническая |
| Поднято воды | тыс. м3 | 14,564 | 166,993 | 0 |
| Потери при подъёме | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,015 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 | 14,549 | 166,993 | 0 |
| Потери в сети | тыс. м3 | 4,738 | 27830 | 0 |
| Потери в сети | % | 32 | 17 | 0 |
| Реализация | тыс. м3 | 9,811 | 139,163 | 0 |
| Неучтённые потери и расходы | тыс. м3 | 0,255 | 140 | 0 |
| Неучтённые потери и расходы | % | 2,6 | 100,6 | 0 |

### Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Информация о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды представлена в пункте 4.3.1 данного документа.

### Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Информация о существующей системе коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды представлена в таблице ниже.

Таблица 4.7

| № п/п | ГВС |  | Питьевая вода |  | Техническая вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установлены у населения, шт. | Установлены у юр лиц, шт. | Установлены у населения, шт. | Установлены у юр лиц, шт. | Установлены у населения, шт. | Установлены у юр лиц, шт. |
| 1 | 351 | 0 | 1681 | 29 | 0 | 0 |

Оснащение общедомовыми приборами коммерческого учета воды Каменского городского поселения сведены в таблицу 4.8.

Таблица 4.8.

Перечень общедомовых приборов учета воды

установленных на объектах Каменского городского поселения

| № п/п | Тип объекта, адрес | Место установки | Дата установки | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кирова, 15 | на вводе в дом | 2011 г. | - |
| 2 | ул. Кирова, 19 | на вводе в дом | 2011 г. | - |
| 3 | ул. 50 лет СССР, 7 | на вводе в дом | 2009 г. | - |
| 4 | ул. 50 лет СССР, 4 | на вводе в дом | 2010 г. | - |
| 5 | ул. 50 лет СССР, 1 | на вводе в дом | 2012 г. | - |
| 6 | ул. 1-я Полевая, 33 | на вводе в дом | 2011 г. | - |

В предоставленных данных по приборам учета воды присутствуют сведения о дате установки счетчиков. Межповерочный интервал для счетчиков холодной воды в среднем составляет 6 лет. Если нарушаются сроки поверки, счётчик должен быть снят с учёта, и оплата начисляется в зависимости от количества прописанных в доме жильцов и установленных средних нормативов расхода воды для жителей, до тех пор, пока не будут установлены новые счётчики или не пройдут поверку старые.

Действующих водоразборных колонок в п. Каменка – одна, расположенная по адресу ул. 1 Мая, д. 30а.

В п. Каменка очень малая часть многоквартирных домов имеет общедомовые счетчики холодной воды. Согласно требованиям федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении» отпуск энергоресурсов с источников (в том числе и воды), а так же объекты ЖКХ должны быть полностью оборудованы приборами учета на все виды потребляемых энергоресурсов.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

На данный момент при существующем количестве потребителей дефицит в производственных мощностях системы водоснабжения Каменского городского поселения отсутствует.

### Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле:

,

гдеqж– норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут.;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 80 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

гдеqп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;  N– число жителей, чел.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах городского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Расчетные расходы воды представлены в таблице 4.9

Таблица 4.9

Расчет водопотребления

в Каменском городском поселении

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Норма водо потребления (л/сут.) | Расчетное водоснабжение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 2031 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во потребителей, чел. | Расчетный расход тыс. м3/год | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут. | Расчетный расход (максимальный), м3/сут. | Кол-во потребителей, чел. | Расчетный расход тыс. м3/год | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут. | Расчетный расход (максимальный), м3/сут. |
| 1 | Население | 95 | 3500 | 332,5 | 911 | 1184,3 | 4000 | 380 | 1041 | 1353,3 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 30 | 1000 | 30 | 82 | 106,6 | 1000 | 30 | 82 | 106,6 |
| 3 | Прочие потребители | 12-75 |  | 5,4 | 15 | 19,5 |  | 6,8 | 19 | 24,7 |
| 4 | Местная промышлен., неучтенные расходы 10% |  |  | 36,8 | 101 | 131,3 |  | 45,8 | 125 | 162,5 |
|  | Итого: |  |  | 404,7 | 1109 | 1441,7 |  | 462,6 | 1267 | 1647,1 |

Графа 3 таблицы сформирована исходя из производственных программ, предоставленных ресурсоснабжающими организациями, по фактическим данным.  Графа 6 данной таблицы, кроме фактически сложившихся объемов включает в себя прогнозные величины (согласно Генерального плана), рассчитанные по нормам расхода воды потребителями.

На данный момент при существующем количестве потребителей дефицита в производственных мощностях системы водоснабжения Каменского городского поселения нет.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание централизованной системы горячего водоснабжения представлено в пункте 4.1.1.

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды представлены в пункте 4.3.7.

### Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды представлено в пунктах 4.3.1 и 4.3.3.

### Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в пункте 4.3.7 данного документа.

### Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке представлены в пункте 4.3.3 и 4.3.7.

### Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения представлены в пункте 4.3.7.

### Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

В Каменском городском поселении дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует. Система водоснабжения в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и предприятия водой. Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

### Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории Каменского городского поселения осуществляет МУП «Коммунальные системы», сетей водоотведения – МУП «Сервис Плюс».

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целом сложившаяся ситуация позволяет оценивать положение Каменского городского поселения как стабильное для  развития туристско-рекреационной, перерабатывающей и связанных с ними иных  видов экономической  деятельности, причем эти  направления в комплексе представляются доминирующими для планирования территориального развития и последующего увеличения доходности местного бюджета.

Генеральным планом развития не предусмотрено изменение границ населенного пункта, а так же строительство новых объектов в жилищно-коммунальной сфере. В качестве развития промышленного сектора генеральным планом предусматривается техническое перевооружение и развитие существующих промышленных объектов п. Каменка, на данный момент имеющих очень низкую загрузку.

Для решения проблемы по снабжению населения качественной питьевой водой генеральным планом развития планируется строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания в п. Каменка.

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлены в пункте 4.4.1.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Повышение надежности системы коммунального водоснабжения является одной из важнейших задач в водоснабжении поселения. Старение водяных сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости водопроводов приводит к снижению надежности водоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах приводят к длительным перерывам в подаче воды жилым районам.

Надежность функционирования системы водоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы водоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального водоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы водоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на водоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы водоснабжения являются водопроводные сети.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы водоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы.

Причины низкой надежности трубопроводов населенных пунктов на территории России являются:

- износ трубопроводов;

- неправильный выбор материала труб и класса их прочности, отвечающего фактическим внешним и внутренним нагрузкам, воздействующим на трубопровод;

- несоблюдение технологии производства работ по укладке и монтажу трубопроводов;

- отсутствие необходимых мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды;

- разрушающие давления при эксплуатации, воздействие гидравлических ударов, падение долговременной прочности; несоответствие качества труб требованиям нормативных документов и т.п.

И поэтому так важно определить и реализовать на практике основные критерии и пути обеспечения надежности и экологической безопасности трубопроводов.

От оптимального выбора материала трубопроводов при новой прокладке или перекладке трубопроводов водопроводной сети во многом зависит уровень ее надежности и экологической безопасности.

К числу наиболее надежных труб, используемых для целей водоснабжения в последние годы как за рубежом, так и в России относятся трубы из полимерных материалов и трубы из ВЧШГ.

Трубы из ВЧШГ сочетают в себе уникальные свойства: коррозионную стойкость чугуна, механические свойства стали (пластичность, прочность на разрыв, ударопрочность, высокое относительное удлинение). Они стойки к пиковым нагрузкам под давлением, грунтовым нагрузкам и подвижке грунта при подземной прокладке, ударным нагрузкам при автомобильных и железнодорожных перевозках, выдерживают знакопеременные нагрузки.

Однако, номенклатура производимых в России труб из ВЧШГ весьма ограничена — сегодня это диаметры 100-300 мм.

В последние десятилетия в практике строительства водопроводных сетей находят применение трубы из полимерных материалов.

Достоинства этих труб: полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность. Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости. Полимерные трубы также с успехом используются для внутреннего водопровода зданий.

В настоящее время широко применяется эффективный способ восстановления трубопроводов с использованием полимерных рукавов. Сущность последнего метода (именуемого «Феникс») санации трубопроводов заключается в армировании внутренней поверхности трубопровода специальным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом. Бесшовный полимерный рукав протягивается в полость трубы на всю длину ремонтного участка с плотной фиксацией его внутренней оболочки к внутренней поверхности трубопровода с помощью предварительно нанесенных клеевых составов (эпоксидной смолы) и давления воздуха или пара.

Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены:

- оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием бестраншейных способов восстановления;

- использование комплексной технической диагностики для оценки технического состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети -участков трубопроводов с наибольшим риском отказов;

- эффективная электрозащита эксплуатируемых металлических трубопроводов;

- стабилизация давлений в сети;

- использование современных геоинформационных технологий для контроля и управления функционированием и эксплуатацией сети;

- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

Для гарантированного водоснабжения в Каменском городском поселении необходимо произвести замену изношенных и исчерпавших свой эксплуатационный ресурс участков сетей общей протяженностью 6,77 км.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Информация о системах диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствует, либо не предоставлена.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду представлена в пункте 4.3.5 данного документа.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения представлены в пункте 4.4.9.

### Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство новых резервуаров и водонапорных башен не планируется.

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Информация о зонах размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения представлена в пункте 4.4.9 данного документа.

### Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы водопроводных сетей Каменского городского поселения с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоснабжения представлены ниже.

Рис. 4.1. Расчетная схема водоснабжения п. Каменка Каменского городского поселения

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации водопроводных сетей Каменского городского поселения, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоснабжения. Это диаметры и длины водопроводов, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках водоснабжения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице 4.10.

Таблица 4.10.

Результаты гидравлического расчета

сетей водоснабжения

Каменского городского поселения

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, D мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вк22 | Скв. №4 | 72,9 | 144 | 15 | 0,12 | 1,6 | 15 | 13,13 |
| вк22 | 1 | 28 | 60 | 15,1 | 0 | 0 | 15,12 | 0,02 |
| вк30 | 3 | 13,7 | 60 | 15,1 | 0 | 0 | 15,12 | 0,3 |
| вк30 | 6 | 69,8 | 38 | 15,1 | 0 | 0 | 15,12 | 0,02 |
| вк30 | 1 | 41,9 | 38 | 15,1 | 0 | 0 | 15,12 | 0,02 |
| вк22 | вк30 | 49,5 | 102 | 15,1 | 0 | 0 | 15,12 | 0,52 |
| вк22 | вк31 | 289,3 | 144 | 14,8 | 0,27 | 0,9 | 14,85 | 9,99 |
| вк21 | вк10 | 93,9 | 144 | 14,5 | 0,14 | 1,5 | 14,48 | 12,84 |
| вк10 | вк20 | 55,4 | 144 | 14,5 | 0 | 0 | 14,48 | 0,33 |
| вк10 | вк11 | 55 | 144 | 14,4 | 0,04 | 0,8 | 14,43 | 9,08 |
| вк20 | 3 | 11,5 | 60 | 14,5 | 0 | 0 | 14,48 | 0,1 |
| вк11 | вк12 | 30,5 | 60 | 14,4 | 0 | 0,1 | 14,43 | 0,47 |
| вк12 | 2 | 30 | 60 | 14,4 | 0 | 0 | 14,43 | 0,02 |
| вк12 | 5 | 30,2 | 60 | 14,4 | 0 | 0,1 | 14,43 | 0,45 |
| вк20 | 1 | 50,4 | 60 | 14,5 | 0 | 0 | 14,48 | 0,23 |
| вк11 | вк13 | 113,7 | 144 | 14,4 | 0,08 | 0,7 | 14,36 | 8,61 |
| вк13 | вк14 | 143,5 | 222 | 14,4 | 0,01 | 0 | 14,35 | 7,76 |
| вк13 | 4 | 16,6 | 60 | 14,4 | 0,01 | 0,3 | 14,35 | 0,85 |
| вк14 | 6 | 10,2 | 60 | 14,3 | 0,03 | 2,6 | 14,32 | 2,37 |
| вк14 | 7 | 30,7 | 60 | 14,3 | 0,02 | 0,7 | 14,33 | 1,21 |
| вк14 | вк15 | 146,8 | 222 | 14,3 | 0 | 0 | 14,35 | 4,18 |
| вк15 | вк16 | 110,6 | 222 | 14,3 | 0 | 0 | 14,35 | 2,5 |
| вк15 | 5 | 9,8 | 60 | 14,3 | 0,01 | 0,6 | 14,34 | 1,11 |
| вк16 |  | 12,4 | 60 | 14,3 | 0,01 | 0,6 | 14,34 | 1,11 |
| вк16 | вк17 | 71,8 | 118 | 14,3 | 0 | 0,1 | 14,34 | 1,36 |
| вк17 | вк18 | 75,3 | 118 | 14,3 | 0 | 0 | 14,34 | 0,36 |
| вк17 | 8 | 14,9 | 118 | 14,3 | 0 | 0 | 14,34 | 1 |
| вк18 | 9 | 17,5 | 60 | 14,3 | 0 | 0,1 | 14,34 | 0,36 |
| вк15 | вк19 | 150 | 222 | 14,3 | 0 | 0 | 14,35 | 0,57 |
| вк19 | 4 | 9,9 | 60 | 14,3 | 0 | 0,2 | 14,35 | 0,57 |
| вк21 | вк23 | 197,7 | 144 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,15 |
| вк23 | вк24 | 41,4 | 144 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | -0,16 |
| вк24 | вк25 | 19,3 | 144 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | -0,39 |
| вк25 | вк26 | 32,3 | 144 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | -0,46 |
| вк26 | вк28 | 103,2 | 144 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | -0,83 |
| вк26 | вк27 | 51,2 | 144 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,1 |
| вк23 | 35 | 7,4 | 45 | 14,6 | 0 | 0,4 | 14,62 | 0,31 |
| вк24 | 34 | 19,3 | 45 | 14,6 | 0 | 0,2 | 14,62 | 0,23 |
| вк25 | 33 | 37 | 45 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,07 |
| вк26 | 30 | 33,4 | 45 | 14,6 | 0,01 | 0,3 | 14,61 | 0,27 |
| вк27 | 32 | 17,1 | 45 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,1 |
| вк28 | 9 | 12,6 | 45 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,07 |
| вк28 | 20 | 26,8 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,02 |
| вк28 | 21 | 46,5 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,02 |
| вк28 | 22 | 62,8 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,02 |
| вк130 | 11 | 40,6 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,02 |
| вк129 | вк130 | 54,9 | 81 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,04 |
| вк130 | 13 | 8,9 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,02 |
| вк129 | 7 | 11,6 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,02 |
| вк128 | вк129 | 96,2 | 81 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,06 |
| вк128 | 10 | 16,4 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,02 |
| вк128 | 80 | 26,9 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,02 |
| вк127 | вк128 | 56,1 | 81 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,12 |
| вк126 | 15 | 24,7 | 32 | 14,5 | 0,03 | 1,4 | 14,55 | 0,2 |
| вк126 | 5 | 20,7 | 32 | 14,6 | 0,03 | 1,4 | 14,55 | 0,2 |
| вк126 | вк127 | 19,8 | 81 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,22 |
| вк122 | 19 | 15,2 | 32 | 14,6 | 0,02 | 1,4 | 14,59 | 0,2 |
| вк128 | 12 | 68,6 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,02 |
| вк109 | вк122 | 81,3 | 81 | 14,6 | 0 | 0 | 14,61 | 0,24 |
| вк122 | вк123 | 54,6 | 32 | 14,6 | 0 | 0,1 | 14,61 | 0,04 |
| вк127 | вк131 | 64,4 | 81 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,1 |
| вк131 | вк132 | 33,8 | 81 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,06 |
| вк132 | вк133 | 22,8 | 32 | 14,6 | 0 | 0,1 | 14,58 | 0,04 |
| вк133 | 7 | 30,2 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,02 |
| вк133 | 9 | 11,2 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,02 |
| вк132 | 11 | 11,2 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,02 |
| вк131 | 3 | 8,7 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,02 |
| вк131 | 4 | 15 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,58 | 0,02 |
| вк106 | вк109 | 66,7 | 81 | 14,6 | 0 | 0 | 14,61 | 0,28 |
| вк109 | 24 | 26,3 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,61 | 0,02 |
| вк109 | 22 | 20 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,61 | 0,02 |
| вк106 | вк125 | 88,4 | 81 | 14,6 | 0,02 | 0,2 | 14,6 | 0,82 |
| вк125 | вк126 | 114,7 | 81 | 14,6 | 0,01 | 0,1 | 14,58 | 0,62 |
| вк125 | 16 | 19,9 | 32 | 14,6 | 0,03 | 1,4 | 14,57 | 0,2 |
| вк97 | вк98 | 115 | 118 | 14,7 | -0,05 | -0,5 | 14,7 | -3,91 |
| вк98 | вк99 | 73,7 | 118 | 14,7 | -0,04 | -0,5 | 14,74 | -3,97 |
| вк99 | вк110 | 70,4 | 118 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | -1,03 |
| вк110 | вк111 | 53,7 | 102 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | -1,09 |
| вк99 | вк112 | 67,6 | 81 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,06 |
| вк106 | вк107 | 38,8 | 81 | 14,6 | 0 | 0 | 14,61 | 0,08 |
| вк107 | вк108 | 63,8 | 81 | 14,6 | 0 | 0 | 14,61 | 0,06 |
| вк112 | 21 | 32,8 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,02 |
| вк112 | 19 | 21,1 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,02 |
| вк112 | 17 | 50,4 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,02 |
| вк107 | 20 | 11,1 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,61 | 0,02 |
| вк108 | 16 | 33,5 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,61 | 0,02 |
| вк108 | 16 | 36,1 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,61 | 0,02 |
| вк108 | 18 | 30,4 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,61 | 0,02 |
| вк96 | 28 | 23,2 | 32 | 14,6 | 0 | 0,2 | 14,62 | 0,07 |
| вк96 | 16 | 14,7 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,63 | 0,02 |
| вк96 | 11 | 66,6 | 45 | 14,6 | 0,01 | 0,1 | 14,62 | 0,15 |
| вк123 | 23 | 11,2 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,61 | 0,02 |
| вк123 | 20 | 21,7 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,61 | 0,02 |
| вк97 | вк105 | 35,3 | 81 | 14,6 | 0 | 0,1 | 14,64 | 0,65 |
| вк105 | вк250 | 53,1 | 81 | 14,6 | 0 | 0 | 14,64 | 0,18 |
| вк250 | 25 | 38,7 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,64 | 0,02 |
| вк250 | вк120 | 44,3 | 32 | 14,6 | 0,04 | 0,9 | 14,6 | 0,16 |
| вк105 | 24 | 14,5 | 32 | 14,6 | 0,02 | 1,4 | 14,62 | 0,2 |
| вк105 | 26 | 30,4 | 32 | 14,6 | 0,08 | 2,6 | 14,56 | 0,27 |
| вк120 | 2 | 24,3 | 32 | 14,6 | 0,01 | 0,4 | 14,59 | 0,1 |
| вк120 | 3 | 42 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,6 | 0,02 |
| вк120 | 4 | 14 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,6 | 0,02 |
| вк79 | вк97 | 69,4 | 118 | 14,6 | -0,01 | -0,1 | 14,65 | -1,68 |
| вк95 | 30 | 23,2 | 32 | 14,6 | 0 | 0,2 | 14,62 | 0,07 |
| вк95 | 10 | 18,5 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,63 | 0,02 |
| вк95 | вк96 | 29,6 | 118 | 14,6 | 0 | 0 | 14,63 | 0,24 |
| вк94 | вк95 | 33,5 | 118 | 14,6 | 0 | 0 | 14,63 | 0,33 |
| вк79 | 30 | 43,1 | 32 | 14,6 | 0,01 | 0,2 | 14,63 | 0,07 |
| вк97 | 25 | 23,8 | 32 | 14,6 | 0,03 | 1,4 | 14,61 | 0,2 |
| вк97 | 23 | 27,8 | 32 | 14,6 | 0,04 | 1,4 | 14,61 | 0,2 |
| вк97 | вк106 | 79 | 81 | 14,6 | 0,03 | 0,4 | 14,61 | 1,18 |
| вк98 | 26 | 19,9 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,7 | 0,03 |
| вк98 | 24 | 9,3 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,7 | 0,03 |
| вк99 | 22 | 11,6 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,03 |
| вк99 | 20 | 16,3 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,03 |
| вк110 | 18 | 12,9 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,03 |
| вк110 | 16 | 13,1 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,03 |
| вк111 | 14 | 9,3 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,03 |
| вк79 | 27 | 13,3 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,64 | 0,02 |
| вк76 | вк77 | 53,1 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,06 |
| вк77 | 32 | 13,4 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк77 | 30 | 32,5 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк77 | 35 | 18,8 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк76 | 3 | 16,6 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк75 | вк76 | 26,8 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,1 |
| вк73 | вк75 | 34,9 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,14 |
| вк75 | 5 | 14 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк76 | 4 | 13,7 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк75 | 6 | 12,3 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк93 | вк92 | 46,7 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,63 | -0,02 |
| вк120 | 1 | 47,4 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,6 | 0,02 |
| вк168 | 15 | 31,3 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк168 | 14 | 6,5 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк163 | вк164 | 30,9 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,18 |
| вк164 | вк165 | 30,9 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,16 |
| вк165 | вк166 | 54,4 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,12 |
| вк166 | вк167 | 36,2 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,06 |
| вк167 | вк168 | 25,1 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,04 |
| вк167 | 13 | 14,5 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк166 | 12 | 14,6 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк166 | 11 | 20,5 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк166 |  | 36,5 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк165 | 10 | 14,2 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк165 | 9 | 14,8 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк164 | 8 | 13,8 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк86 | вк28 | 49,4 | 144 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,96 |
| вк87 | вк86 | 29,1 | 144 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 1 |
| вк88 | вк87 | 37,8 | 144 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 1,04 |
| вк89 | вк88 | 37,6 | 118 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 1,1 |
| вк90 | вк89 | 32,6 | 118 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 1,14 |
| вк91 | вк90 | 39,9 | 118 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 1,18 |
| вк94 | вк91 | 21,6 | 118 | 14,6 | 0 | 0 | 14,63 | 1,2 |
| вк94 | вк92 | 16,8 | 118 | 14,6 | 0 | -0,1 | 14,63 | -1,55 |
| вк86 | 29 | 11 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,02 |
| вк86 | 18 | 26,6 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,02 |
| вк163 | 7 | 14 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,02 |
| вк87 | 17 | 23,8 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,02 |
| вк87 | 28 | 11,6 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,02 |
| вк90 | 13 | 11,3 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,02 |
| вк90 | 12 | 22,5 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,02 |
| вк89 | 26 | 9 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,02 |
| вк89 | 14 | 27 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,02 |
| вк88 | 27 | 10,2 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,02 |
| вк88 | 15 | 26,9 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,02 |
| вк88 | 16 | 26,3 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,62 | 0,02 |
| вк92 | 32 | 16,7 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,63 | 0,02 |
| вк93 | 34 | 8,5 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,63 | 0,02 |
| вк73 | 36 | 17,5 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк74 | 15 | 7,6 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк67 | вк68 | 34,7 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,56 |
| вк68 | вк69 | 52,1 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,5 |
| вк69 | вк70 | 63,7 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,37 |
| вк70 | вк71 | 45,2 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,26 |
| вк71 | вк72 | 48,9 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,2 |
| вк72 | вк73 | 30,8 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,16 |
| вк72 | вк74 | 18,4 | 81 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк72 | 17 | 9,1 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк71 | 8 | 9,8 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк71 | 7 | 22,4 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк71 | 9 | 18,1 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк70 | 10 | 16 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк70 | 11 | 14,8 | 32 | 14,4 | 0 | 0,2 | 14,45 | 0,07 |
| вк70 | 12 | 21,7 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк69 | 13 | 23,9 | 32 | 14,4 | 0 | 0,1 | 14,45 | 0,04 |
| вк69 | 15 | 18,6 | 32 | 14,4 | 0 | 0,1 | 14,45 | 0,05 |
| вк69 | 16 | 16,4 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк69 | 14 | 12,5 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк68 | 17 | 13,6 | 32 | 14,4 | 0 | 0,1 | 14,45 | 0,04 |
| вк68 | 18 | 7,3 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк42 | вк60 | 33,8 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,71 |
| вк60 | вк61 | 33,2 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,69 |
| вк61 | вк62 | 40,4 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,65 |
| вк62 | вк63 | 58,1 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,57 |
| вк63 | вк64 | 42,4 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,38 |
| вк64 | вк65 | 39,6 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,32 |
| вк65 | вк66 | 38,3 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,08 |
| вк66 | 21 | 16,4 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк66 | 14 | 9 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк66 | 12 | 10,6 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк66 | 10 | 53,4 | 81 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк65 | 15 | 17,6 | 32 | 14,4 | 0,02 | 1,4 | 14,42 | 0,2 |
| вк65 | 16 | 9,9 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк65 | 18 | 11,1 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк64 | 17 | 17,5 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк64 | 20 | 9 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк64 | 22 | 7,2 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк63 | 19 | 13,3 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк63 | 26 | 12,8 | 32 | 14,4 | 0,01 | 0,8 | 14,44 | 0,15 |
| вк63 | 24 | 10,3 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк62 | 23 | 17,4 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк62 | 21 | 24,7 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк62 | 28 | 8,6 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк62 | 30 | 13,2 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк61 | 25 | 14,1 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк61 | 32 | 6,5 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк60 | 34 | 11 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк42 | 1 | 16,4 | 45 | 14,4 | 0,01 | 0,9 | 14,44 | 0,5 |
| вк42 | вк67 | 101,1 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,6 |
| вк41 | 4 | 15,2 | 60 | 14,5 | 0 | 0 | 14,45 | 0,2 |
| вк41 | вк42 | 60,4 | 144 | 14,5 | 0 | 0,1 | 14,45 | 2,93 |
| вк40 | вк41 | 111,6 | 144 | 14,5 | 0,01 | 0,1 | 14,45 | 3,13 |
| вк42 | вк43 | 74,6 | 222 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 1,12 |
| вк43 | вк44 | 52,6 | 222 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,92 |
| вк44 | вк45 | 56,6 | 222 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,67 |
| вк43 | 1 | 8 | 45 | 14,4 | 0 | 0,2 | 14,45 | 0,2 |
| вк44 | 2 | 10,2 | 45 | 14,4 | 0 | 0,2 | 14,45 | 0,25 |
| вк40 | 5 | 73,6 | 60 | 14,5 | 0 | 0 | 14,46 | 0,3 |
| вк45 | 3 | 12 | 45 | 14,4 | 0 | 0,2 | 14,45 | 0,2 |
| вк46 | 19 | 9,9 | 45 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк46 | 18 | 24,2 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк48 | 14 | 20,9 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк46 | вк48 | 62 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,43 |
| вк45 | вк46 | 58,4 | 222 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,47 |
| вк48 | вк49 | 27 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,41 |
| вк49 | вк50 | 45,6 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,37 |
| вк50 | вк50 | 31 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,2 |
| вк50 | вк51 | 40,1 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,14 |
| вк51 | вк52 | 61,4 | 118 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,06 |
| вк52 | 1 | 24,2 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк52 | 2 | 22,7 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк52 | 9 | 11,4 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк49 | 15 | 10,2 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк49 | 12 | 20,6 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк50 | 13 | 21,3 | 32 | 14,4 | 0,02 | 1 | 14,43 | 0,15 |
| вк50 | 10 | 10,6 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк50 | 8 | 10,8 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк50 | 5 | 25,2 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк50 | 11 | 25,5 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк51 | 4 | 19,1 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк51 | 6 | 11,4 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк51 | 7 | 16,4 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк51 | 3 | 29,5 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк10 | вк40 | 108,6 | 144 | 14,5 | 0,01 | 0,1 | 14,46 | 3,43 |
| вк92 | вк79 | 159,8 | 118 | 14,6 | -0,01 | -0,1 | 14,64 | -1,59 |
| вк111 | 12 | 33,9 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,03 |
| вк111 | вк140 | 42,8 | 102 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,09 |
| вк140 | 9 | 9,9 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,03 |
| вк140 | вк141 | 23,3 | 102 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,06 |
| вк141 | 5 | 44,9 | 102 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,03 |
| вк141 | 7 | 9,4 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,03 |
| вк142 | 10 | 11,3 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 0,03 |
| вк142 | вк111 | 84,1 | 102 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 1,24 |
| вк143 | вк142 | 50,3 | 102 | 14,7 | 0 | 0 | 14,74 | 1,27 |
| вк144 | вк143 | 83,1 | 102 | 14,7 | 0 | 0 | 14,75 | 1,33 |
| вк143 | 8 | 10,8 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,75 | 0,03 |
| вк143 | 3 | 21,6 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,75 | 0,03 |
| вк146 | 73 | 31,1 | 32 | 14,8 | 0 | 0 | 14,75 | 0,03 |
| вк145 | 75 | 8,3 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,75 | 0,03 |
| вк145 | 4 | 8,3 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,75 | 0,03 |
| вк145 | 77 | 37 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,75 | 0,03 |
| вк144 | 71 | 54 | 32 | 14,7 | 0,02 | 0,4 | 14,73 | 0,1 |
| вк144 | вк145 | 12 | 32 | 14,7 | 0 | 0,3 | 14,75 | 0,09 |
| вк146 | вк144 | 26 | 102 | 14,7 | 0 | 0,1 | 14,75 | 1,52 |
| вк147 | вк146 | 19,5 | 102 | 14,8 | 0 | 0,1 | 14,75 | 1,55 |
| вк148 | вк147 | 58,8 | 102 | 14,8 | 0 | 0,1 | 14,75 | 1,75 |
| вк147 | 90 | 15,9 | 32 | 14,7 | 0,02 | 1,4 | 14,73 | 0,2 |
| вк149 | 96 | 33,1 | 32 | 14,7 | 0 | 0 | 14,75 | 0,03 |
| вк150 | вк149 | 24,7 | 32 | 14,8 | 0,01 | 0,3 | 14,75 | 0,09 |
| вк148 | вк150 | 60,4 | 102 | 14,8 | 0 | 0 | 14,76 | 0,15 |
| вк150 | 9 | 16,7 | 32 | 14,8 | 0 | 0 | 14,76 | 0,03 |
| вк150 | 4 | 13,3 | 32 | 14,8 | 0 | 0 | 14,76 | 0,03 |
| вк149 | 5 | 11,1 | 32 | 14,8 | 0 | 0 | 14,75 | 0,03 |
| вк149 | 7 | 10,4 | 32 | 14,8 | 0 | 0 | 14,75 | 0,03 |
| вк152 | 69 | 102,7 | 32 | 14,8 | 0 | 0 | 14,77 | 0,03 |
| вк152 | 86 | 34,9 | 32 | 14,8 | 0 | 0 | 14,77 | 0,03 |
| вк151 | 88 | 38,4 | 32 | 14,8 | 0 | 0 | 14,77 | 0,03 |
| вк151 | 90 | 30,7 | 32 | 14,8 | 0 | 0 | 14,77 | 0,03 |
| вк148 | вк151 | 95,4 | 102 | 14,8 | -0,01 | -0,1 | 14,77 | -1,9 |
| вк151 | вк152 | 32,1 | 102 | 14,8 | 0 | -0,1 | 14,77 | -1,96 |
| вк158 | 53 | 103,1 | 32 | 14,8 | 0 | 0 | 14,84 | 0,02 |
| вк158 | 57 | 17,3 | 32 | 14,8 | 0,01 | 0,4 | 14,83 | 0,1 |
| вк158 | 55 | 23,8 | 32 | 14,8 | 0,01 | 0,4 | 14,83 | 0,1 |
| вк156 | вк158 | 40 | 102 | 14,8 | -0,01 | -0,3 | 14,84 | -3,16 |
| вк156 | 59 | 46,8 | 32 | 14,8 | 0,02 | 0,4 | 14,81 | 0,1 |
| вк157 | 59 | 8 | 32 | 14,8 | 0 | 0 | 14,82 | 0,03 |
| вк157 | 61 | 28,3 | 32 | 14,8 | 0 | 0 | 14,82 | 0,03 |
| вк156 | 63 | 143,8 | 32 | 14,8 | 0 | 0 | 14,82 | 0,02 |
| вк156 | вк157 | 61,8 | 32 | 14,8 | 0,01 | 0,1 | 14,82 | 0,06 |
| вк155 | 81 | 65,1 | 32 | 14,7 | 0,09 | 1,4 | 14,7 | 0,2 |
| вк155 | 82 | 40,3 | 32 | 14,8 | 0,01 | 0,1 | 14,79 | 0,06 |
| вк153 | 80 | 57,2 | 32 | 14,7 | 0,08 | 1,4 | 14,71 | 0,2 |
| вк153 | 80 | 84,6 | 32 | 14,7 | 0,12 | 1,4 | 14,67 | 0,2 |
| вк154 |  | 117,1 | 102 | 14,8 | 0 | 0 | 14,79 | 0,3 |
| вк154 | вк155 | 50 | 102 | 14,8 | 0 | 0 | 14,79 | 0,26 |
| вк153 | вк154 | 32,4 | 102 | 14,8 | 0 | 0 | 14,79 | 0,56 |
| вк153 | вк152 | 181,1 | 102 | 14,8 | 0,02 | 0,1 | 14,77 | 2,02 |
| вк156 | вк153 | 146,3 | 102 | 14,8 | 0,04 | 0,2 | 14,79 | 2,98 |
| вк179 | 49 | 70,4 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,95 | 0,02 |
| вк179 | 49 | 13,5 | 32 | 14,9 | 0,04 | 3,2 | 14,91 | 0,3 |
| вк178 | вк179 | 84,6 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,32 |
| вк181 | 18 | 16,9 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,95 | 0,02 |
| вк181 | 16 | 19,8 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,95 | 0,02 |
| вк180 | вк181 | 55,3 | 45 | 15 | 0 | 0 | 14,95 | 0,04 |
| вк180 | 76 | 51,8 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,95 | 0,02 |
| вк180 | 66 | 86,3 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,95 | 0,02 |
| вк180 | 72 | 19,5 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,95 | 0,02 |
| вк180 | 70 | 16,4 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,95 | 0,02 |
| вк177 | вк178 | 116,4 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,44 |
| вк177 | 6 | 13 | 32 | 14,9 | 0,02 | 1,4 | 14,94 | 0,2 |
| вк177 | 13 | 21,1 | 32 | 14,9 | 0,03 | 1,4 | 14,93 | 0,2 |
| вк176 | 15 | 22,8 | 32 | 14,9 | 0,03 | 1,4 | 14,93 | 0,2 |
| вк175 | 8 | 12,5 | 32 | 14,9 | 0,02 | 1,4 | 14,94 | 0,2 |
| вк175 |  | 26,6 | 32 | 14,9 | 0,04 | 1,4 | 14,92 | 0,2 |
| вк174 | 6 | 23,8 | 45 | 15 | 0 | 0,2 | 14,96 | 0,2 |
| вк174 |  | 44 | 45 | 14,9 | 0,01 | 0,3 | 14,95 | 0,3 |
| вк178 | вк180 | 46,6 | 45 | 15 | 0 | 0,1 | 14,95 | 0,12 |
| вк176 | вк177 | 38,8 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 0,84 |
| вк175 | вк176 | 39,7 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,96 | 1,04 |
| вк174 | вк175 | 47,7 | 118 | 15 | 0 | 0,1 | 14,96 | 1,44 |
| вк169 | 3 | 48,6 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,02 |
| вк169 | 1 | 17,1 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,02 |
| вк160 | 9 | 45,4 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,9 | 0,02 |
| вк159 | Скв. №1 | 48,8 | 102 | 14,8 | -0,01 | -0,1 | 14,85 | -2 |
| вк160 | вк159 | 107,1 | 102 | 14,8 | 0,06 | 0,5 | 14,84 | 4,44 |
| вк161 | вк160 | 152,9 | 102 | 14,9 | 0,08 | 0,5 | 14,9 | 4,46 |
| вк161 | вк169 | 51,2 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 1,13 |
| вк161 | вк162 | 47,6 | 118 | 15 | -0,01 | -0,2 | 14,99 | -2,34 |
| вк162 | вк163 | 28,2 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,99 | 0,2 |
| вк162 | Скв. №6А | 34,9 | 118 | 15 | -0,01 | -0,2 | 15 | -2,54 |
| вк159 | вк158 | 20,8 | 102 | 14,8 | 0,01 | 0,3 | 14,84 | 3,38 |
| вк159 | вк99 | 380,1 | 118 | 14,7 | 0,11 | 0,3 | 14,74 | 3,06 |
| вк171 | 1 | 12,6 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,02 |
| вк170 | 2 | 8,4 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 0,02 |
| вк170 | вк171 | 36,7 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 1,07 |
| вк169 | вк170 | 36,2 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 1,09 |
| вк196 | Скв. №2 | 21,4 | 118 | 15 | -0,02 | -0,8 | 15 | -5,25 |
| вк196 | 2 | 19,6 | 32 | 15 | 0,03 | 1,4 | 14,95 | 0,2 |
| вк195 | 2 | 36,8 | 32 | 14,9 | 0,05 | 1,4 | 14,9 | 0,2 |
| вк173 | 2 | 10,3 | 32 | 15 | 0,01 | 1,4 | 14,96 | 0,2 |
| вк174 | вк173 | 121 | 118 | 15 | -0,01 | -0,1 | 14,98 | -1,94 |
| вк173 | вк172 | 30,1 | 118 | 15 | 0 | -0,1 | 14,98 | -2,14 |
| вк172 | вк171 | 28,3 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | -1,05 |
| вк196 | вк195 | 63,2 | 118 | 15 | 0,03 | 0,5 | 14,95 | 3,96 |
| вк196 | вк172 | 63,4 | 118 | 15 | 0 | 0 | 14,98 | 1,09 |
| вк183 | 52 | 14 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк183 | 51 | 42,5 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк182 | 60 | 28,5 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк182 | вк183 | 52,6 | 32 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,93 | 0,04 |
| вк184 | вк182 | 55,5 | 102 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,06 |
| вк184 | 60 | 20,3 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк184 | 56 | 9,1 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк185 | вк184 | 54,3 | 102 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,1 |
| вк185 | 60 | 17 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк185 | вк186 | 36,4 | 32 | 14,9 | 0 | 0,1 | 14,93 | 0,04 |
| вк186 | 54 | 24,7 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк186 | 56 | 9,1 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк185 | 58 | 9,2 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк195 | 16 | 39,4 | 32 | 15 | 0 | 0 | 14,95 | 0,02 |
| вк34 | 4 | 127,1 | 118 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,02 |
| вк35 | 13 | 18,9 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,02 |
| вк35 | 17 | 38,1 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,02 |
| вк34 | вк35 | 30,2 | 118 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,04 |
| вк34 | 11 | 26,2 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,02 |
| вк34 | 9 | 24,1 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,02 |
| вк33 | 7 | 16 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,02 |
| вк33 | 8 | 14,2 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,02 |
| вк32 | 14 | 17,5 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,02 |
| вк32 | 3 | 26,8 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,02 |
| вк32 | вк33 | 84,6 | 118 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,14 |
| вк33 | вк34 | 41,9 | 118 | 14,9 | 0 | 0 | 14,88 | 0,1 |
| вк197 | вк32 | 69,6 | 118 | 14,9 | 0,02 | 0,3 | 14,88 | 3,18 |
| вк194 | вк197 | 84,9 | 118 | 14,9 | 0,03 | 0,3 | 14,9 | 3,3 |
| вк195 | вк194 | 52,7 | 118 | 14,9 | 0,02 | 0,4 | 14,93 | 3,74 |
| вк200 | 14 | 23,8 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,9 | 0,02 |
| вк200 | 12 | 12,3 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,9 | 0,02 |
| вк199 | 10 | 11 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,9 | 0,02 |
| вк198 | 8 | 17,9 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,9 | 0,02 |
| вк198 | 6 | 18,8 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,9 | 0,02 |
| вк197 | 4 | 20,2 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,9 | 0,02 |
| вк197 | вк198 | 53,5 | 102 | 14,9 | 0 | 0 | 14,9 | 0,1 |
| вк198 | вк199 | 31,1 | 102 | 14,9 | 0 | 0 | 14,9 | 0,06 |
| вк199 | вк200 | 30,8 | 102 | 14,9 | 0 | 0 | 14,9 | 0,04 |
| вк194 | 15 | 16 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк187 | 1 | 15,8 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк188 | 3 | 14,3 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк188 | 4 | 18,2 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк189 | 5 | 13,5 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк190 | 7 | 11,6 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк190 | 8 | 21,5 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк191 | 9 | 13,2 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк191 | 10 | 21,6 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк192 | 11 | 13 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк192 | 12 | 22,1 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк193 | 13 | 9,6 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк193 | 14 | 19,2 | 32 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,02 |
| вк194 | вк193 | 49,8 | 102 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,42 |
| вк193 | вк192 | 27,9 | 102 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,38 |
| вк192 | вк191 | 27,8 | 102 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,34 |
| вк191 | вк190 | 29,1 | 102 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,3 |
| вк190 | вк189 | 24,1 | 102 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,26 |
| вк189 | вк188 | 26,4 | 102 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,24 |
| вк188 | вк187 | 32,6 | 102 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,2 |
| вк187 | вк185 | 40,8 | 102 | 14,9 | 0 | 0 | 14,93 | 0,18 |
| вк31 | вк21 | 146 | 144 | 14,6 | 0,23 | 1,6 | 14,62 | 12,99 |
| вк32 | вк31 | 114,1 | 118 | 14,8 | 0,03 | 0,3 | 14,85 | 3 |
| вк30 | вк36 | 107,3 | 102 | 15,1 | 0 | 0 | 15,12 | 0,18 |
| вк201 | 1 | 12,4 | 32 | 15,3 | 0 | 0 | 15,28 | 0,02 |
| вк202 | 2 | 12,6 | 32 | 15,4 | 0 | 0 | 15,45 | 0,02 |
| вк203 | 3 | 20,8 | 32 | 15,7 | 0 | 0 | 15,72 | 0,02 |
| вк201 | вк22 | 32 | 144 | 15,1 | 0,17 | 5,2 | 15,12 | 23,66 |
| вк202 | вк201 | 32,2 | 144 | 15,3 | 0,17 | 5,2 | 15,28 | 23,68 |
| вк203 | вк202 | 51,7 | 144 | 15,4 | 0,27 | 5,2 | 15,45 | 23,7 |
| вк203 | вк205 | 85,3 | 102 | 15,7 | 0 | 0 | 15,72 | 0,04 |
| вк205 | 16 | 14,7 | 45 | 15,7 | 0 | 0 | 15,72 | 0,02 |
| вк205 | 5 | 56,8 | 45 | 15,7 | 0 | 0 | 15,72 | 0,02 |
| вк36 | вк37 | 71,4 | 102 | 15,1 | 0 | 0 | 15,12 | 0,14 |
| вк36 | 1 | 19,7 | 32 | 15,1 | 0 | 0 | 15,12 | 0,02 |
| вк36 | 2 | 18,5 | 32 | 15,1 | 0 | 0 | 15,12 | 0,02 |
| вк37 | вк39 | 43,9 | 102 | 15,1 | 0 | 0 | 15,12 | 0,06 |
| вк39 | 9 | 19 | 32 | 15,1 | 0 | 0 | 15,12 | 0,02 |
| вк39 | вк100 | 26,7 | 32 | 15,1 | 0 | 0,1 | 15,11 | 0,04 |
| вк100 | 5 | 33,3 | 32 | 15,1 | 0 | 0 | 15,11 | 0,02 |
| вк100 | 7 | 9,7 | 32 | 15,1 | 0 | 0 | 15,11 | 0,02 |
| вк37 | 6 | 35,4 | 32 | 15,1 | 0 | 0 | 15,12 | 0,02 |
| вк37 | вк38 | 19,7 | 32 | 15,1 | 0 | 0,1 | 15,11 | 0,04 |
| вк38 | 12 | 40 | 38 | 15,1 | 0 | 0 | 15,11 | 0,02 |
| вк38 | 10 | 8,4 | 32 | 15,1 | 0 | 0 | 15,11 | 0,02 |
| вк37 | 8 | 17,9 | 32 | 15,1 | 0 | 0 | 15,12 | 0,02 |
| вк206 | 6 | 33,9 | 32 | 16 | 0 | 0 | 15,99 | 0,02 |
| вк206 | 8 | 7,9 | 32 | 16 | 0 | 0 | 15,99 | 0,02 |
| вк207 | вк206 | 35,3 | 32 | 16 | 0 | 0,1 | 15,99 | 0,04 |
| вк208 | вк207 | 27,4 | 102 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0,06 |
| вк209 | вк208 | 39 | 102 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0,08 |
| вк207 | 13 | 7,9 | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0,02 |
| вк208 | 15 | 9,8 | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0,02 |
| вк214 | 10 | 27,9 | 32 | 16 | 0 | 0 | 15,99 | 0,02 |
| вк214 | 12 | 7,9 | 32 | 16 | 0 | 0 | 15,99 | 0,02 |
| вк213 | вк214 | 23,3 | 32 | 16 | 0 | 0,1 | 15,99 | 0,04 |
| вк212 | вк213 | 21,4 | 102 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0,06 |
| вк213 | 14 | 6,6 | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0,02 |
| вк211 | 22 | 30,7 | 32 | 16 | 0 | 0 | 15,99 | 0,02 |
| вк211 | 21 | 9,8 | 32 | 16 | 0 | 0 | 15,99 | 0,02 |
| вк212 | вк211 | 18,6 | 32 | 16 | 0 | 0 | 15,99 | 0,04 |
| вк212 | вк209 | 16,8 | 102 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0,14 |
| вк209 | 18 | 22,5 | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0,02 |
| вк210 | 19 | 13 | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0,02 |
| вк210 | 20 | 39,9 | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0,02 |
| вк204 | вк212 | 133,6 | 144 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0,24 |
| вк204 | вк203 | 52,9 | 144 | 15,7 | 0,28 | 5,2 | 15,72 | 23,76 |
| вк209 | вк210 | 47 | 102 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0,04 |
| вк67 | 19 | 13,4 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк67 | 20 | 10,8 | 32 | 14,4 | 0 | 0 | 14,45 | 0,02 |
| вк94 | 25 | 12,3 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,63 | 0,02 |
| вк91 | 11 | 20,1 | 32 | 14,6 | 0 | 0 | 14,63 | 0,02 |
| вк16 | 1 | 56,2 | 32 | 14,3 | 0 | 0 | 14,35 | 0,03 |
| Скв. №6Б | вк161 | 46 | 118 | 15 | 0,01 | 0,3 | 14,99 | 3,25 |
| вк215 | Скв. №5А | 18,1 | 144 | 16,4 | -0,1 | -5,3 | 16,4 | -24 |
| вк215 | Скв. №5Б | 45,8 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вк215 | вк204 | 58,4 | 144 | 16 | 0,31 | 5,3 | 16 | 24 |

Необходимо отметить, что Каменское городское поселение находится на берегу реки Сунжа. Большая часть поселка находится на одном уровне. Часть объектов водоснабжения, в том числе фабрика «Красный Октябрь» расположены на уклоне в сторону реки. Скважины расположены в равниной части поселка, т.е. на одном уровне или выше объектов водоснабжения. Высота зданий не превышает 12 м, в то время как  максимальные напоры насосов 30 м и более. Существующие диметры магистральных труб, которые были проложены с большим запасом на перспективу развития, при относительно малых расходах воды дают низкую скорость потока,  и соответственно малые удельные потери напора.  Во всех точках сети напор находится на приемлемом уровне.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Сброс (утилизации) промывных вод при строительстве и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в Каменском городском поселении не планируется.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, не запланированы.

## Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Данные об объемах капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 4.11.

Таблица 4.11

Капитальные вложения в объекты

централизованных систем водоснабжения

Каменского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС)* | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027-2031 |  |
| 1 | Строительство станции обезжелезивания и станции второго подъема | Повышение надежности, улучшение качества водоснабжения. | 70000 | - | 30000 | 40000 | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Замена изношенных водопроводных сетей Каменского городского поселения | Повышение надежности, улучшение качества водоснабжения. | 24800 | 8400 | 8000 | 8400 | Расчет по укрупненным показателям |
|  | Всего |  | 94800 | 8400 | 38000 | 48400 |  |

* Информация по объемам внебюджетного финансирования носит прогнозный характер.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-   проектно-изыскательские работы;

-   строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-   приобретение материалов и оборудования;

-   пусконаладочные работы;

-  расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования.

В результате реализации  мероприятий по реконструкции и вводу новых объектов централизованной системы водоснабжения будет увеличено количество пользователей и достигнуто повышение надежности и качества предоставления данных услуг.

## Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Реализация схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения, в соответствии с потребностями зон жилищного коммунально-промышленного строительства до 2031 года и обеспечить возможность подключения к ним до 85% жилой и коммунальной застройки Каменского городского поселения.

В  соответствии  с  требованиями  нормативов  все  источники  питьевого водоснабжения должны иметь  зоны  санитарной  охраны  в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической  надежности.  Зоны  должны  включать  территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Снижение числа аварий в сетях водоснабжения, а так же в случае их возникновения ускорение локализации и ликвидации за счет реконструкции старых участков трассы и замены вышедшей из строя запорной арматуры.

Снижение утечек воды в сетях и доведение этого показателя до нормативных значений.

Доведение качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за счет постройки станции обезжелезивания и станции второго подъема.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, а так же для улучшения контроля режимов работы сети и во исполнение законов РФ установить 100% систем учета расхода воды во всех предусмотренных для этого местах (источники, ввода в многоквартирные дома, индивидуальные пользователи).

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Информация по бесхозяйным объектам централизованной системы водоснабжения Каменского городского поселения отсутствует, либо не предоставлена.

# . Водоотведение

## Существующее положение в сфере водоотведения поселения

### Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Централизованная канализация – комплекс инженерных сооружений, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных мест и промышленных предприятий, а также их обезвреживания. Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

1) бытовые, поступающие из унитазов, раковин, ванн и пр., которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;

2) производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

3) дождевые, образующиеся на поверхности городской территории, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега. Все категории сточных вод имеют загрязнения органического и минерального происхождения. Наиболее загрязненными являются бытовые сточные воды, содержащие большое количество гниющих органических веществ, в числе которых находятся фекалии и моча, а также различного рода бактерии, в том числе болезнетворные. Производственные сточные воды подразделяют на загрязненные и условно чистые (от охлаждения агрегатов). Загрязнения зависят от технологии производства.

### Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В Каменском городском поселении очистные сооружения находятся на балансе фабрики «Красный Октябрь». Собственных очистных сооружений поселение не имеет.

### Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Существующая система водоотведения охватывает большую часть жилого фонда Каменского городского поселения.

Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения. В систему водоотведения Каменского городского поселения поступают стоки от населения, бюджетных организаций, прочих потребителей.

В п. Каменка в настоящее время действует общесплавная система водоотведения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Стоки от жилой многоквартирной и общественной зон поступают по канализационному коллектору на КНС фабрики «Красный Октябрь», откуда по напорному коллектору поступают на очистные сооружения. Очистные сооружения и КНС находятся на балансе фабрики. На балансе Каменского городского поселения находятся только безнапорные сети и собственных очистных сооружений поселок не имеет.

На территории Каменского городского поселения эксплуатирующей организацией систем водоотведения является МУП «Сервис Плюс».

### Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Описание системы утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения представлено в пункте 5.1.3.

### Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные устройства подразделяются на внутреннюю и наружную канализацию. По внутренней канализации сточные воды удаляют от мест их образования внутри зданий в дворовую или внутриквартальную канализационную сеть. В зависимости от состава сточной жидкости внутреннюю канализацию разделяют на следующие системы:

1) бытовую для отвода бытовых сточных вод. В эту систему иногда спускают и производственные воды, если их количество сравнительно невелико, а по качеству они не противопоказаны к спуску в эту сеть;

2) производственную для отвода из цехов производственных сточных вод;

3) внутренние водостоки для отвода дождевых и талых вод с поверхности крыш жилых, общественных и других зданий. Внутренние водостоки в производственных зданиях устраивают сравнительно часто. Система внутренней бытовой канализации состоит из:

1) приемников сточных вод (унитазов, раковин, умывальников и пр.);

2) отводных линий к стоякам;

3) стояков с ревизиями;

4) магистральных отводных линий, к которым присоединяют стояки;

5) выпусков.

Канализационные сети проложены из чугунных и ПНД трубопроводов диаметром преимущественно 150 мм общей протяженностью более 10,7 км. Износ существующих канализационных сетей по Каменскому городскому поселению составляет более 80%.

Сводные данные о параметрах канализационных сетей представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Параметры канализационных сетей

Каменского городского поселения

| № пп | Расчетный участок | Материал | D, мм | L, м | Тип прокладки (надз/подзкан./ подзбеск.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Участок №1 | чугун | 150 | 1351 | подземный, бесканальный |
| 2 | Участок №2 | чугун | 200 | 862 | подземный, бесканальный |
| 3 | Участок №3 | чугун | 150 | 530 | подземный, бесканальный |
| 4 | Участок №4 | чугун | 200 | 54 | подземный, бесканальный |
| 5 | Участок №5 | чугун | 300 | 124 | подземный, бесканальный |
| 6 | Участок №6 | чугун | 150 | 91 | подземный, бесканальный |
| 7 | Участок №7 | чугун | 150 | 135 | подземный, бесканальный |
| 8 | Участок №8 | чугун | 300 | 354 | подземный, бесканальный |
| 9 | Участок №9 | чугун | 300 | 292 | подземный, бесканальный |
| 10 | Участок №10 | чугун | 150 | 203 | подземный, бесканальный |
| 11 | Участок №11 | чугун | 150 | 384 | подземный, бесканальный |
| 12 | Участок №12 | чугун | 150 | 124 | подземный, бесканальный |
| 13 | Участок №13 | чугун | 150 | 102 | подземный, бесканальный |
| 14 | Участок №14 | чугун | 150 | 494 | подземный, бесканальный |
| 15 | Участок №15 | чугун | 150 | 209 | подземный, бесканальный |
| 16 | Участок №16 | чугун | 150 | 681 | подземный, бесканальный |
| 17 | Участок №17 | чугун | 150 | 302 | подземный, бесканальный |
| 18 | Участок №18 | чугун | 150 | 272 | подземный, бесканальный |
| 19 | Участок №19 | чугун | 200 | 826 | подземный, бесканальный |
| 20 | Участок №20 | чугун | 200 | 319 | подземный, бесканальный |
| 21 | Участок №21 | чугун | 200 | 456 | подземный, бесканальный |
| 22 | Участок №22 | чугун | 150 | 124 | подземный, бесканальный |
| 23 | Участок №23 | чугун | 150 | 210 | подземный, бесканальный |
| 24 | Участок №24 | чугун | 150 | 556 | подземный, бесканальный |
| 25 | Участок №25 | чугун | 300 | 681 | подземный, бесканальный |
| 26 | Участок №26 | чугун | 300 | 1025 | подземный, бесканальный |
|  | Итого: |  |  | 10761 |  |

На канализационных сетях построены промежуточные колодцы.

В Каменском городском поселении на канализационных сетях устроены колодцы различного назначения: для наблюдения за работой сети, для прочистки, промывки и ликвидации возможных засоров на ней. Колодцы разделяют на линейные, поворотные, узловые и перепадные. Они установлены при повороте трассы, изменении диаметра и уклона труб, в месте присоединения притоков и при необходимости устройства перепадов. По форме колодцы устроены круглыми. Круглые смотровые колодцы устанавливают на трубопроводах диаметром до 200 мм включительно. Они имеют внутренний диаметр рабочей части 1 м. Колодцы этого типа устроены из сборных железобетонных типовых деталей заводского изготовления.

### Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Отсутствие систем очистки поверхностного стока городского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения окружающей среды в городской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- реконструкция наиболее изношенных участков канализационного коллектора п. Каменка;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

### Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Описание воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду представлено в пункте 5.5 данного документа.

### Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Существующая система водоотведения охватывает большую часть жилого фонда Каменского городского поселения.

Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения. В систему водоотведения Каменского городского поселения поступают стоки от населения, бюджетных организаций, прочих потребителей.

### Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

    - Диагностика состояния канализационных сетей  не проводилась.

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

По данным отказы канализационных сетей связаны с высокой степенью износа сетей водоотведения.

В связи с тем, что по данным обслуживающих организаций степень износа сетей водоотведения составляет около80 %, то для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт и частичная замена на данном объекте.

    - Защита канализационных сетей от коррозии не производилась.

3. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах городского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

### Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Канализационную сеть обычно устраивают безнапорной, самотечной и проектируют на неполное заполнение. Для того чтобы вода в ней протекала с необходимой скоростью, сеть прокладывают с уклоном. Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод на очистные сооружения из заглубленных коллекторов, а также для подъема воды из коллекторов глубокого заложения в коллекторы с меньшим заложением. В первом случае станции называются главными, во втором станциями подкачки.

На канализационных сетях Каменского городского поселения нет насосных станций. Отсутствие установки КНС обусловлена особенностями местности, где КНС фабрики находятся на более низкой отметке, чем основные коллекторы.

## Балансы сточных вод в системе водоотведения

### Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 5.2

Баланс поступления сточных вод

Каменского городского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |
| 1 | Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе | тыс. куб.м. | 121,2 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 105,444 |
| 1.2 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 15,756 |
| 1.3 | собственные нужды | тыс. куб.м. | - |

Данные о фактическом притоке неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков не представлены.

### Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Информация по фактическому притоку неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения, отсутствует, либо не предоставлена.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Данные о приборном учете принимаемых сточных вод Каменского городского поселения не представлены.

В настоящее время, для измерения количества стоков используются приборы в основном двух типов:

- Приборы, измеряющие только уровень потока, при этом вычисление расхода осуществляется по расходной характеристике канала.

- Приборы, измеряющие уровень и скорость потока, то есть проводящие измерения по принципу «скорость-площадь».

Перед тем, как начинать подбирать приборы учета сточных вод, необходимо провести исследование, чтобы определить целесообразность организации измерений, а также выбрать место для установки.

Например, если объекты выпуска стоков расположены в зоне плотной застройки (находятся под зданиями или проезжими дорогами), то выдается заключение об отсутствии технической возможности осуществить установку прибора. Выбор же типа расходомера осуществляется в зависимости от особенностей промышленного объекта.

Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах. Использование для этих целей уже имеющихся смотровых колодцев является ошибочным решением. Дело в том, что контрольные канализационные колодцы устанавливаются в местах поворота или изменения уровня расположения трубопровода. Поэтому при установке в них измерительных приборов будет нарушено требование прямолинейности, предъявляемое к измерительным участкам.

Таким образом, узел учета сточных вод, желательно, оборудовать в специально обустроенных измерительных камерах или колодцах.

### Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов не представлены.

### Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в пункте 5.3.1.

## Прогноз объёма сточных вод

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расчетные расходы сточных вод представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Норма водо потребления (л/сут.) | Расчетное водоотведение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |  |  |  | 2031 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во потребителей, чел. | Расчетный расход тыс. м3/год | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут. | Расчетный расход (максимальный), м3/сут. | Кол-во потребителей, чел. | Расчетный расход тыс. м3/год | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут. | Расчетный расход (максимальный), м3/сут. |
| 1 | Население | 95 | 2900 | 275,5 | 755 | 981,5 | 3400 | 323 | 885 | 1150,5 |
| 2 | Прочие потребители | 12-75 |  | 5,2 | 14,2 | 18,4 |  | 5,88 | 16,1 | 20,9 |
| 3 | Местная промышлен., неучтенные расходы 10% |  |  | 5,4 | 15 | 19,5 |  | 6,8 | 19 | 24,7 |
|  | Итого: |  |  | 30,9 | 85 | 110,5 |  | 36,3 | 99 | 128,7 |

Генеральным планом Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области непланируется строительство новых объектов. Учитывая, что п. Каменка большой сектор застроен многоквартирными домами, расположенными компактно, целесообразно сохранение и развитие (по возможности)централизованной системы водоотведения.

Для отдельно стоящих домов (в частности, для коттеджной застройки и для застройки расположенной ниже уровня прокладки канализационных стоков) в качестве систем водоотведения  перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

Также при устройстве автономной системы канализации в городской местности, возможно, применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, даже несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Для села такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Возможны 2 варианта организации системы водоотведения для проектируемой коттеджной и общественно-деловой застройки. Согласно первому варианту, система водоотведения предусматривается централизованной, в каждом населенном пункте проектируются очистные сооружения.

Во втором случае отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории коттеджной застройки предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке. На проектируемые очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые стоки от общественно-деловой застройки. Преимущества второго варианта организации системы водоотведения:

- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- производительность, а следовательно, и стоимость очистных сооружений во втором случае уменьшается;

- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные расходы хозбытовых стоков от данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

### Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание структуры централизованной системы водоотведения представлено в пункте 5.1.3 данного документа.

### Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

В Каменском городском поселении очистные сооружения находятся на балансе фабрики «Красный Октябрь». Собственных очистных сооружений поселение не имеет.

### Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены

### Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Проводить анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита не целесообразно, т.к. зоны дефицитов  не выявлены.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и  водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения села являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 1 насосная станция. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. Основные мероприятия в этой области могут быть следующие:

- установка резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

При эксплуатации Комплекса очистных сооружений канализации сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечит устойчивую работу системы канализации села.

Расчеты существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям) не представлены.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

### Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Генеральный план развития Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области предусматривает различные варианты организации системы водоотведения для проектируемой возможной застройки. В данный момент из-за малого объёма планирования возможной застройки, а так же из-за его незначительности и рассредоточенности отдается предпочтение локальным очистным сооружениям. Поэтому  в ближайшей перспективе не планируется строительство новых объектов централизованного водоотведения с целью обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам представлены в пункте 5.4.1.

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Информация об основных мероприятий по реализации схем водоотведения представлена в пункте 5.4.1.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Для оценки соответствия применяемых технологических схем очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, необходимо проведение регулярных полных химических и биологических анализов. Данную процедуру должны выполнять специально аккредитованные организации. По результатам этих анализов можно будет сделать вывод о качестве существующей системы очистки и спланировать мероприятия по её модернизации.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения, для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены, поэтому в ближайшей перспективе не планируется нового строительства и реконструкции сетей для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод.

Генеральным планом Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области в ближайшее время планируется новое строительство в незначительных объемах, и существенное увеличение объектов требующих подключения к центральной канализации не будет.

Степень износа сетей водоотведения составляет около 80 %, поэтому для поддержания их в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта.

Трубы, применяемые для прокладки канализационных сетей, должны быть водонепроницаемыми, прочными и долговечными, устойчивыми против коррозии и влияния температур, иметь гладкую внутреннюю поверхность. Этим требованиям в основном отвечают керамические, бетонные, железобетонные и асбестоцементные трубы, применяющиеся наиболее широко. Канализационные трубы соединяют при помощи раструба, фальцев с накладным поясом и муфт. Стыки труб или места их соединений должны быть прочными, водонепроницаемыми, эластичными и устойчивыми против коррозии и влияния температур.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Информация о системах диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение, отсутствует, либо не предоставлена.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Описание маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Каменского городского поселения представлены в пункте 5.4.8 данного документа.

### Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения представлены в пункте 5.4.8.

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схемы канализационных сетей п. Каменка с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоотведения представлены на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Расчетная схема водоотведения Каменского городского поселения

В практике устройства канализации различных систем встречается большое разнообразие форм поперечных сечений трубопроводов и каналов. Формы поперечных сечений трубопроводов и каналов должны удовлетворять гидравлическим, экономическим и эксплуатационным требованиям. Трубы должны быть прочными по отношению к максимальным статическим и динамическим нагрузкам. Гидравлические требования заключаются в том, что при возможно меньшей площади живого сечения трубопровод должен обладать наибольшей пропускной способностью и скоростью течения воды. Экономическим показателем является условие, при котором отношение стоимости 1 пог. м уложенных труб к максимальной отводоспособности их должно быть наименьшим. Трубопроводы и каналы канализационной сети должны быть уложены так, чтобы в них не откладывались осадки. Они должны быть доступны для ликвидации аварийных засоров. Как видно из все профили трубопроводов и каналов можно подразделить на круглые, сжатые и вытянутые. У круглых сечений высота равна ширине, у вытянутых она больше ширины, у сжатых меньше ширины. Круглые сечения труб находят широкое применение, так как они наиболее полно отвечают приведенным выше требованиям. Трубы применяют для устройства бытовых и дождевых сетей. Сжатые сечения наиболее часто применяют при прокладках в тяжелых гидрогеологических условиях, когда нужно уменьшить глубину заложения сети. Этого типа сечения обладают большой отводоспособностью при малой высоте сечений. Их применяют для отвода больших количеств воды с незначительным колебанием расхода. Вытянутые профили сечения наиболее применимы при сооружении общесплавной системы канализации. Объясняется это тем, что в общесплавной системе канализации при отсутствии дождей расходы сточных вод малы. Вытянутые профили позволяют в этом случае получить большие скорости течения вод, так как гидравлический радиус у вытянутого сечения больше, чем у других. Лотки прямоугольного сечения применяют обычно на территориях очистных сооружений, а также для внутрицеховой канализации.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации канализационных сетей Каменского городского поселения, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоотведения. Это диаметры и длины канализационных сетей, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации систем водоотведения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4

Гидравлический расчет канализационных сетей

Каменского городского поселения

| Расчетный гидравли-ческий уклон трубо-провода i | Наружный диаметр трубы, Dн мм | Толщина стенки трубы, S мм | Наполнение трубопровода hs/d | Гидрав-лический радиус Rs | Кщ | Живое сечение щ м2 | Расчетная скорость Vн м/с | Расчетный расход воды, q л/с | Участок трубо-провода №-№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,011 | 144 | 7,9 | 0,46 | 0,02987 | 0,5388 | 0,0129 | 0,49 | 6,05 | сеть |

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды.

Отсутствие систем очистки поверхностного стока городского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения окружающей среды в городской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- реконструкция наиболее изношенных участков канализационного коллектора п. Каменка;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

### Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Применение методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод не планируется.

## Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В связи с тем, что степень износа сетей водоотведения составляет более 80%, то для надежной работы системы водоотведения необходимо произвести замену изношенных канализационных сетей. Данные о канализационных сетях подлежащих реконструкции для обеспечения нормативной надежности водоотведения представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5

Данные по реконструкции канализационных сетей

Каменского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС)* | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027-2031 |  |
| 1 | Перекладка изношенных сетей канализации | Повышение надежности системы | 24246 | 8000 | 8246 | 8000 | Расчет по укрупненным показателям |
|  | Итого: |  | 24246 | 8000 | 8246 | 8000 |  |

* Информация по объемам внебюджетного финансирования носит прогнозный характер.

Данные о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения не представлены.

Следует отметить, что основная задача службы эксплуатации канализационных сетей состоит в поддержании расчетной отводоспособности канализационных сетей и сооружений на них (дюкеров, переходов и пр.), а также в обеспечении чистоты воздуха в сети и сетевых сооружениях для выполнения работ в нормальных условиях. Служба эксплуатации сети должна систематически наблюдать за сетью путем обхода и осмотра, периодически, по мере надобности промывать и прочищать сеть от загрязнений, устранять случайные засоры сети, обеспечивать соответствующую ее вентиляцию. Кроме того, она осуществляет контроль за работой внутриквартальных и дворовых сетей и контроль за количеством и составом сточных вод, спускаемых в городскую сеть. Большие работы выполняет эксплуатационный персонал по текущему и капитальному ремонтам.

В задачи службы эксплуатации входят: 1) профилактические работы; 2) промывка и прочистка сети; 3) очистка колодцев и камер; 4) текущий и капитальный ремонты; 5) аварийные работы. В задачи службы эксплуатации канализационных сетей также входит: 1) утверждение проектов на присоединение различных объектов к канализационной сети и организация контроля за их строительством; 2) установление тарифов за пользование канализацией и взимание платы с абонентов за спуск сточных вод в канализацию.

## Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Сточные воды могут вызывать: коррозионное разрушение материала труб, лотков, колодцев, стыков и других элементов; уменьшение пропускной способности труб вследствие их засорения или отложения осадка на их дне и на стенках; образование взрывоопасных газов и распространение их по трубам, что может вызвать возникновение пожара; образование газов и других веществ, вредных для здоровья обслуживающего персонала.

Защита от коррозии осуществляется различными способами, в том числе изоляцией химически устойчивыми материалами (футеровкой, битумами, эпоксидной смолой), а также путем применения специальных бетонов, не разрушающихся от действия агрессивных вод.

Для предохранения внутризаводской канализационной сети от засорения устанавливают решетки и отстойники вблизи мест выпуска производственных сточных вод из цехов. В целях удобства чистки внутрицеховые водоотводные каналы устраиваются с перекрытиями из съемных щитов.

Во избежание образования и отложения осадка в трубах при взаимодействии цеховых стоков последние следует отводить по отдельным трубам и каналам.

Количество специальных сетей производственной канализации на промышленной площадке определяется исходя из состава отдельных категорий сточных вод, их расхода и температуры, необходимости локальной очистки и возможности повторного использования воды. Отдельные сети, как правило, предусматривают для транспортирования сточных вод, направляемых на локальные сооружения для очистки и утилизации, а также для сточных вод, содержащих агрессивные, токсичные, взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества, и вод, подлежащих биологической очистке, незагрязненных, используемых в системах оборотного водоснабжения.

Очистка сточных вод должна осуществляется по следующей схеме:

- механическая очистка и сбраживание осадка (песколовки, первичные отстойники, иловые и песковые карты).

Мусор и песок обычно засоряют систему и тормозят дальнейшую очистку стоков. Поэтому их устранение считается ее предварительным этапом. От мусора избавляются, пропуская исходные стоки через стержневую решетку, т.е. ряда стержней, расположенных на расстоянии около 2,5 см. друг от друга. Затем мусор механически собирают с решетки и отправляют в специальную печь для сжигания. Очищенная от мусора вода попадает в песколовку, или пескоотстойник, - емкость, напоминающую плавательный бассейн, где движение воды замедляется настолько, что песок оседает; затем он механически извлекается оттуда и вывозится на свалку. очистка загрязненный сточный вода

Первичная очистка. После предочистки вода проходит первичную очистку - медленно пропускается через крупные баки, называемые первичными отстойниками. Здесь она в течение нескольких часов остается почти неподвижной. Это позволяет самым тяжелым частицам органического вещества, составляющим 30-50% его общего количества, осесть на дно, откуда их собирают.

В то же самое время жирные и маслянистые вещества всплывают к поверхности, и их снимают как сливки. Весь этот материал называется ил-сырец.

При первичной очистке всего-навсего «заливают грязную воду в сосуд, дают отстояться и сливают». Тем не менее это позволяет устранить значительную часть органического вещества при минимальных затратах. Вода, покидающая первичные отстойники, все еще содержит 50-70% не осевших органических коллоидов и почти все растворенные биогены. Вторичная очистка предусматривает устранение оставшегося органического вещества, но не растворенных питательных элементов.

Вторичная очистка. Эту очистку называют также биологической, так как в ней участвуют живые естественные редуценты и детритофаги, потребляющие органическое вещество и в процессе дыхания превращающие его в воду и углекислый газ. Обычно применяются два типа систем: капельные биофильтры и активный ил.

В системах с капельным биофильтром вода разбрызгивается и стекает струйками по слою камней величиной с кулак, толщина которого 2-3 м. Как и в естественных ручьях, в этих условиях функционирует сложная экосистема, включающая бактерии, простейших коловраток, различных мелких червей и других прикрепленных к камням детритофагов. Они буквально выедают из протекающей воды все органическое вещество, включая патогенов. Организмы, случайно смытые с биофильтров, позднее устраняются из воды, когда она попадает во вторичные отстойники-емкости, аналогичные первичным отстойникам. С отстоявшимся в них материалом поступают, как и с илом-сырцом. Пройдя первичную очистку и капельные биофильтры, сточные воды теряют 85-90% органического вещества.

Все более широкое распространение получает еще один метод вторичной очистки - система активного ила. В этом случае вода после первичной очистки поступает в резервуар, где могли бы разместиться несколько припаркованных друг за другом трейлеров. Смесь детритофагов, называемая активным илом, добавляется в воду, когда та поступает в резервуар. По мере движения по нему она интенсивно аэрируется, т.е. создается богатая кислородом среда, идеальная для развития этих организмов. В ходе их питания количество органического вещества, включая патогенные микроорганизмы, уменьшается.

Покидая аэрационный резервуар, вода содержит множество детритофагов, поэтому ее направляют во вторичные отстойники. Так как организмы обычно собираются в кусочках детрита, осадить их относительно несложно; осадок представляет собой тот же самый активный ил, который снова закачивают в аэрационный резервуар. Таким образом, детритофаги рециклизуются, а вода очищается от органического вещества на 90-95%. Излишки активного ила, накапливающиеся в процессе размножения организмов, обычно объединяют с илом-сырцом и в дальнейшем обрабатывают их вместе.

Системы вторичной очистки не устраняют растворенных биогенов. До двух последних десятилетий не ощущалось острой необходимости осуществлять дополнительную очистку воды уже после вторичной. Воду после нее просто дезинфицировали хлоркой и сбрасывали в естественные водоемы. Такая ситуация преобладает и сейчас. Однако по мере обострения проблемы эвтрофизации все больше городов вводят еще один этап - доочистку, устраняющую биогены.

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Информация по бесхозяйным объектам централизованной системы водоотведения Каменского городского поселения отсутствует, либо не предоставлена.

# . Резюме

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, можно считать необходимость проведения и в дальнейшем централизации водоснабжения и водоотведения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения и водоотведения. В результате будет достигнуто снижение затрат на транспортировку воды и сточных вод и, как следствие, снижение затрат населения на данные услуги.

Основными стратегическими  мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения и водоотведения являются:

- своевременная замена сетей водопроводов и канализации выработавших свой срок эксплуатации;

- реконструкция и строительство новых сетей водопровода и канализации с использованием современных технологий и материалов;

- установка приборов учета;

- повышение качества питьевой воды за счет строительства очистных сооружений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями)

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года      № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».